## List1
Klinička bolnica Sveti Duh
Zagreb, Sveti Duh 64
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ugradnja novog dizala za potrebe Klinike za kirurgiju
R.br. | Opis stavki predmeta nabave | Ponuđeni opis tehničkih karakteristika Upisati DA ili NE i opis
A | B | C
Radovi na demontaži postojećeg teretnog dizala, isporuci, ugradnji i puštanju u punu funkciju kirurškog tertnog dizala dizala
I | KIRURŠKO BOLNIČKO DIZALO
1 | Izvršiti demontažu postojećeg dizala koje se zamjenjuju novim dizalom, čišćenje po izvedenim radovima i odvoz demontiranog materijala na deponij.
2 | Vrsta dizala
Eelektrično - bez zasebne strojarnice, osobno
ELEKTRIČNO (bezreduktorski sinkroni elektromotorni pogon s permanentnim magnetima smješten u vrhu voznog okna)
Nosivost 1600 kg
Broj osoba 21
Visina dizanja 17.63 m
Brzina dizanja 1,00 m/s - frekventno regulirana
Broj stanica 6, broj ulaza 6, ulazi sa iste strane
Oznaka stanice -1, 0,1,2,3,4
3 | Vrsta upravljanja
Simplex sabirno u oba smjera, mikroprocesorsko
Požarni program
Automatska evakuacija u najbližu stanicu kod gubitka mrežnog napajanja
Pripremljeno za nadzor dizala i detekciju kvara preko interneta
4 | Instalacija za suhi prostor
5 | Napon pogonskog elektromotora 3x400/220 V, 50Hz
6 | Vozno okno dizala
Izvedba AB konstrukcija
Širina 2200 mm
Dubina 3150 mm
Dubina jame 1240 mm
Nadvišenje 3350 mm
7 | Vrata voznog okna
Min. 2.500.000 broj ciklusa otvaranja/zatvaranja u godini dana, vršno opterećenje min. 240 ciklusa na sat
2-dijelna automatska teleskopska
Širina 1200 mm
Visina 2000 mm
Materijal čelični lim
Završna obrada nehrđajući čelik - brušeni
Vatrootpornost: EI-60 prema HRN.EN 81-58
8 | Kabina dizala
Širina 1400 mm
Dubina 2400 mm
Visina 2200 mm
Izvedba specijalna metalna konstrukcija
Obloge stranica nehrđajući čelik brušeni
Strop nehrđajući čelik brušeni
Pod protuklizna vinil obloga
Rasvjeta LED
Nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora
Oprema
Rukohvat i ogledalo
Bokobrani u kabini u dva reda, od nehrđajućeg čelika
Telealarm: GSM modemska-govorna veza za 24h kontakt s odabarnom lokacijom/tel. brojem, pripremljeno za SIM karticu Naručitelja
GSM govorni uređaj
Automatsko gašenje svjetla u kabini kada se dizalo ne koristi
El. bravica s ključem za prioritetnu vožnju u kabini
Komandna tipkala otvori + zatvori vrata
Automatski ventilator sa stand-by funkcijom
Taktilna tipkala/Braica
9 | Vrata kabine
Min. 2.500.000 broj ciklusa otvaranja/zatvaranja u godini dana, vršno opterećenje min. 240 ciklusa na sat
Vrsta 2-dijelna automatska teleskopska
Pogon vrata reguliran pogon vrata
Širina 1200 mm
Visina 2000 mm
Materijal čelični lim
Završna obrada nehrđajući čelik - brušeni
Osiguranje: svjetlosna zavjesa
10 | Signalizacija, vrata voznog okna
Pokazivači položaja i aktivne funkcije tip TFT, min. 3,5 "sa staklenom zaštitom
Komandna tipkala izrađena od nehrđajućeg čelika
Elektronska čitač za programibilne ključeve za poziv dizala
Optička potvrda prijema komande
Programibilni ključevi elektronske čitače
Mogućnost odabira poziva dizala putem programibilnog kljiuča ili putem komandnog tipkala(prioritet ključ, rezervna opcija pozivno tipkalo)
11 | Signalizacija, kabina dizala
Panel izveden od nehrđajućeg čelika sa zaštitnim staklom za displej
Pokazivači položaja, smjera i aktivne funkcije tip TFT, min. 7 "
Komandna tipkala izrađena od nehrđajućeg čelika- završna obrada brušeni
Optička potvrda prijema komande
Ostala signalizacija u kabini: signalizacija preopterećenja, aktivacija alarma, nužna/panik rasvjeta, govorna veza / telealarm
12 | Norma
Izvedba prema normi HRN.EN81-20/50 ili jednakovrijedno
Prilagođeno za osobe smanjene pokretljivosti i invalide prema HRN.EN81-70 (obvezni i dodatni zahtjevi) ili jednakovrijedno
Protupotresna izvedba prema EN 81-77:2018, kat. 0 ili jednakovrijedno
Anti-vandal izvedba prema EN 81-71:2018, kat. 0 ili jednakovrijedno
13 | Energetska efikasnost
Energetski certifikat klase A prema ISO 25745-2 ili jednakovrijedno
Regenerativni pogon (VVVF) - tijekom kočenja vraća energiju natrag u energetsku mrežu objekta
LED rasvjeta voznog okna i kabine visoke učinkovitosti
Standby-mod: - elektroničke komponente sustava (rasvjeta i zaslon u kabini, ventilator i sl.) isključuju se kad je dizalo u stanju mirovanja
EKO način rada: - dizalo uči i prilagođava se obrascima prometa u zgradi - u periodu slabijeg prometa smanjuje ubrzanje i brzinu vožnje
14 | Deklaracije i certifikati proizvoda
Environmental Product Declaration (EPD) - za kompletno dizalo (ne samo neke komponente)
Health Product Declaration (HPD)
Hazardous Substances Management (SCIP, RoSH, REACH)
Green building certification calculations (BREEM) - za kompletno dizalo (ne samo neke komponente)
Rok isporuke je 3 kalendarska mjeseca od potpisa Ugovora.
Izvršenje radova je 3 kalendarska tjedna od datuma isporuke. Demontaža postojećeg tjedan dana prije isporuke.