## List1
Klinička bolnica Sveti Duh
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
Ugradnja novog dizala za potrebe Klinike za kirurgiju
R.br. | Opis stavki predmeta nabave | JED. MJERE. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
A | B | C | D | E | F
Radovi na demontaži postojećeg teretnog dizala, isporuci, ugradnji i puštanju u punu funkciju kirurškog tertnog dizala dizala
I | KIRURŠKO BOLNIČKO DIZALO
1 | Izvršiti demontažu postojećeg dizala koje se zamjenjuju novim dizalom, čišćenje po izvedenim radovima i odvoz demontiranog materijala na deponij. | paušal | 1
2 | Dizalo | kom | 1
3 | Vrsta upravljanja | kompl | 1
Simplex sabirno u oba smjera, mikroprocesorsko
Požarni program
Automatska evakuacija u najbližu stanicu kod gubitka mrežnog napajanja
Pripremljeno za nadzor dizala i detekciju kvara preko interneta
4 | Instalacija za suhi prostor
5 | Napon pogonskog elektromotora 3x400/220 V, 50Hz
6 | Vozno okno dizala
Izvedba AB konstrukcija
Širina 2200 mm
Dubina 3150 mm
Dubina jame 1240 mm
Nadvišenje 3350 mm
7 | Vrata voznog okna | kom | 6
Min. 2.500.000 broj ciklusa otvaranja/zatvaranja u godini dana, vršno opterećenje min. 240 ciklusa na sat
2-dijelna automatska teleskopska
Širina 1200 mm
Visina 2000 mm
Materijal čelični lim
Završna obrada nehrđajući čelik - brušeni
Vatrootpornost: EI-60 prema HRN.EN 81-58
8 | Kabina dizala | kom | 1
Širina 1400 mm
Dubina 2400 mm
Visina 2200 mm
Izvedba specijalna metalna konstrukcija
Obloge stranica nehrđajući čelik brušeni
Strop nehrđajući čelik brušeni
Pod protuklizna vinil obloga
Rasvjeta LED
Nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora
9 | Oprema
Rukohvat i ogledalo
Bokobrani u kabini u dva reda, od nehrđajućeg čelika
Telealarm: GSM modemska-govorna veza za 24h kontakt s odabarnom lokacijom/tel. brojem, pripremljeno za SIM karticu Naručitelja
GSM govorni uređaj
Automatsko gašenje svjetla u kabini kada se dizalo ne koristi
El. bravica s ključem za prioritetnu vožnju u kabini
Komandna tipkala otvori + zatvori vrata
Automatski ventilator sa stand-by funkcijom
Taktilna tipkala/Braica
10 | Vrata kabine | kom | 1
Min. 2.500.000 broj ciklusa otvaranja/zatvaranja u godini dana, vršno opterećenje min. 240 ciklusa na sat
Vrsta 2-dijelna automatska teleskopska
Pogon vrata reguliran pogon vrata
Širina 1200 mm
Visina 2000 mm
Materijal čelični lim
Završna obrada nehrđajući čelik - brušeni
| Osiguranje: svjetlosna zavjesa | kompl | 1
11 | Signalizacija, vrata voznog okna
Pokazivači položaja i aktivne funkcije tip TFT, min. 3,5 "sa staklenom zaštitom
Komandna tipkala izrađena od nehrđajućeg čelika
Elektronska čitač za programibilne ključeve za poziv dizala
Optička potvrda prijema komande
Programibilni ključevi elektronske čitače
Mogućnost odabira poziva dizala putem programibilnog kljiuča ili putem komandnog tipkala(prioritet ključ, rezervna opcija pozivno tipkalo)
12 | Signalizacija, kabina dizala | kompl | 1
Panel izveden od nehrđajućeg čelika sa zaštitnim staklom za displej
Pokazivači položaja, smjera i aktivne funkcije tip TFT, min. 7 "
Komandna tipkala izrađena od nehrđajućeg čelika- završna obrada brušeni
Optička potvrda prijema komande
Ostala signalizacija u kabini: signalizacija preopterećenja, aktivacija alarma, nužna/panik rasvjeta, govorna veza / telealarm
UKUPNO bez PDV-a
Iznos PDV-a
UKUPNO S PDV-om
Minimalan jamstveni rok 2 godine
Kriteriji za odabir ponude
Cijena 90 bodova
Jamstveni rok 10 bodova